## 时间特征
| 211230_R2_35low_2m_0.xlsx | 211222_R2_40low_0m_0.xlsx | 220213_R2_30low_0.5m_0.xlsx
供水温度/℃ | 33.2506 | 37.8658 | 28.6448
回水温度/℃ | 31.1669 | 34.8512 | 26.1604
末端送风温度/℃ | 28.7209 | 31.8755 | 22.9044
末端回风温度/℃ | 20.7336 | 20.0956 | 13.0259
室内平均空气温度/℃ | 14.7656 | 20.0056 | 12.5075
室外平均温度/℃ | 0.4697 | 0.6146 | -4.1045
非供暖表面平均温度/℃ | 13.339 | 15.8124 | 9.6896
东墙温度1/℃ | 14.8994 | 14.988 | 8.6295
东墙温度2/℃ | 11.1243 | 14.9808 | 9.1017
西墙温度1/℃ | 10.307 | 19.5551 | 13.1446
西墙温度2/℃ | 20.5756 | 19.4015 | 12.9047
北墙温度/℃ | 16.1279 | 14.97 | 8.6365
南墙温度/℃ | 7.8372 | 12.4024 | 7.2528
屋顶温度/℃ | 15.52 | 16.2576 | 10.4138
外窗温度/℃ | 8.7313 | 11.3522 | 5.2808
地面温度/℃ | 10.3208 | 13.9438 | 7.433
地面1温度/℃ | 10.6046 | 12.9778 | 7.2013
地面2温度/℃ | 9.2583 | 12.2727 | 8.7368
地面3温度/℃ | 10.6681 | 13.063 | 6.9781
地面4温度/℃ | 10.5667 | 17.6512 | 7.1781
地面5温度/℃ | 10.5064 | 13.7541 | 7.0708
操作温度/℃ | 14.0523 | 17.909 | 11.0985
热源供热量（末端自身特征）/W | 840.0702 | 1221.0625 | 1001.2409
热源供热量（末端对比归一）/W | 714.7936 | 969.5504 | 830.5985
末端表面供热量（末端自身特征）/W | 943.4854 | 1401.2081 | 1168.2439
末端表面供热量（末端对比归一）/W | 802.7869 | 1112.5899 | 969.1391
末端表面稳定时间/h | 0.55 | 1.1139 | 1.2111
室内空气稳定时间/h | 3.6139 | 3.8278 | 3.6722
最后一小时温升/℃ | 0.1768 | 0.5134 | 0.317
R1/K/W | 0.0054 | 0.0049 | 0.0057
R2/K/W | 0.0175 | 0.0115 | 0.0118
C/J/K | -506.7101 | -23999.3563 | -15321.7118
供热量：启动阶段热源累积/kWh | 2.9662 | 4.2975 | 3.6473
供热量：启动阶段末端向室内累积/kWh | 3.2596 | 4.884 | 4.0132
蓄热量：启动阶段末端蓄热累积/kWh | -0.3449 | -0.7386 | -0.4411
火积耗散：启动阶段热源-末端累积/kWh·K | 15.8002 | 30.8206 | 25.37
火积耗散：启动阶段末端-室内累积/kWh·K | 49.9632 | 67.5238 | 48.1678
火积耗散：启动阶段室内-室外累积/kWh·K | 37.6703 | 75.3346 | 53.8038
火积耗散：启动阶段总累积/kWh·K | 103.4337 | 173.679 | 127.3416
火积耗散：稳定阶段热源-末端平均/WK | 3305.0379 | 5982.8111 | 4889.7983
火积耗散：稳定阶段末端-室内平均/WK | 11290.2661 | 13403.1614 | 10198.8982
火积耗散：稳定阶段室内-室外平均/WK | 11901.8004 | 22149.1126 | 16343.6449
火积耗散：稳定阶段总平均/WK | 26497.1043 | 41535.0852 | 31432.3413

## 空间特征
| 211230_R2_35low_2m_0.xlsx | 211222_R2_40low_0m_0.xlsx | 220213_R2_30low_0.5m_0.xlsx
zoneA初始温度/℃ | 5.0254 | 3.6752 | -0.3114
zoneB初始温度/℃ | 5.7964 | 4.5377 | 0.028
zoneC初始温度/℃ | 5.1091 | 3.8908 | -0.009
zoneD初始温度/℃ | 4.9416 | 3.4596 | -0.6137
zoneA稳定温度/℃ | 11.5489 | 19.7337 | 13.0758
zoneB稳定温度/℃ | 19.6556 | 19.9921 | 13.5325
zoneC稳定温度/℃ | 11.6764 | 19.6376 | 13.032
zoneD稳定温度/℃ | 11.4215 | 19.8297 | 13.1196
1.7-0.1m温差 | 9.5487 | -0.2141 | 2.5958
1.1-0.1m温差 | 5.3667 | -0.4644 | 2.4215
HMC_zoneA0.5h(用温升算) | 0.2305 | 0.5155 | 0.4972
HMC_zoneB0.5h(用温升算) | 0.7695 | 0.4845 | 0.5028
HMC_zoneC0.5h(用温升算) | 0.1125 | 0.2453 | 0.2342
HMC_zoneD0.5h(用温升算) | 0.118 | 0.2702 | 0.2629
HMC_zoneA启动阶段(用温升算) | 0.3007 | 0.5097 | 0.4974
HMC_zoneB启动阶段(用温升算) | 0.6993 | 0.4903 | 0.5026
HMC_zoneC启动阶段(用温升算) | 0.1519 | 0.2491 | 0.241
HMC_zoneD启动阶段(用温升算) | 0.1488 | 0.2605 | 0.2564
HMC_zoneA启动阶段(用室内外温差算) | 0.3021 | 0.4934 | 0.4916
HMC_zoneB启动阶段(用室内外温差算) | 0.6979 | 0.5066 | 0.5084
HMC_zoneA稳定阶段(用室内外温差算) | 0.3572 | 0.496 | 0.4929
HMC_zoneB稳定阶段(用室内外温差算) | 0.6428 | 0.504 | 0.5071
zoneA达到设定温度所需时长/h | 14.3139 | 10.3472 | 14.1861
zoneB达到设定温度所需时长/h | 14.3139 | 10.3472 | 14.1861
整体达到设定温度所需时长/h | 14.3139 | 10.3472 | 14.1861
TMC_zoneA_0.5h | 0.1148 | 0.2949 | 0.2616
TMC_zoneB_0.5h | 0.3228 | 0.2839 | 0.266
TMC_总_0.5h | 0.2174 | 0.2895 | 0.2638
TMC_zoneA_1h | 0.1707 | 0.388 | 0.3444
TMC_zoneB_1h | 0.4065 | 0.3804 | 0.3511
TMC_总_1h | 0.2871 | 0.3843 | 0.3477
TMC_zoneA_2h | 0.2398 | 0.4925 | 0.4377
TMC_zoneB_2h | 0.4944 | 0.4886 | 0.4465
TMC_总_2h | 0.3654 | 0.4906 | 0.4421
TMC_zoneA_3h | 0.2839 | 0.5591 | 0.4955
TMC_zoneB_3h | 0.5455 | 0.557 | 0.505
TMC_总_3h | 0.4129 | 0.5581 | 0.5002
TMC_zoneA_4h | 0.3157 | 0.6079 | 0.5372
TMC_zoneB_4h | 0.5803 | 0.607 | 0.5471
TMC_总_4h | 0.4463 | 0.6075 | 0.5421
TMC_zoneA_5h | 0.3404 | 0.6461 | 0.5692
TMC_zoneB_5h | 0.6063 | 0.6459 | 0.5794
TMC_总_5h | 0.4716 | 0.646 | 0.5743
TMC_zoneA_6h | 0.3592 | 0.6771 | 0.5945
TMC_zoneB_6h | 0.6258 | 0.6776 | 0.605
TMC_总_6h | 0.4907 | 0.6773 | 0.5997