## 时间特征
| 211220_R1_60_0.6m.xlsx | 211221_R1_60_1.2m.xlsx | 211218_R1_60_0.6m.xlsx | 220119_R1_50_0m.xlsx
供水温度/℃ | 56.6251 | 56.6733 | 56.495 | 47.0757
回水温度/℃ | 55.1604 | 55.3077 | 54.8383 | 45.5765
末端表面平均温度/℃ | 52.8816 | 53.0622 | 52.2232 | 42.0287
末端表面温度1/℃ | 53.5177 | 53.6695 | 52.6554 | 41.4296
末端表面温度2/℃ | 52.1956 | 51.9048 | 51.8819 | 34.2432
末端表面温度3/℃ | 52.0712 | 52.2766 | 51.4471 | 42.1936
末端表面温度4/℃ | 53.0559 | 53.2406 | 52.5671 | 42.4628
室内平均空气温度/℃ | 17.3297 | 16.3794 | 14.1113 | 10.8147
室外平均温度/℃ | 4.4538 | 2.0088 | 0.6695 | -2.3985
非供暖表面平均温度/℃ | 16.2989 | 15.4865 | 12.8637 | 8.4952
东墙温度1/℃ | 18.2405 | 13.085 | 14.4861 | 6.6518
东墙温度2/℃ | 18.4016 | 15.339 | 15.1715 | 10.2175
西墙温度1/℃ | 13.5316 | 12.5546 | 9.8709 | 7.2821
西墙温度2/℃ | 16.5762 | 16.8036 | 13.3365 | 8.9263
北墙温度/℃ | 16.5077 | 17.3357 | 13.3356 | 8.3986
南墙温度/℃ | 12.1562 | 11.515 | 8.1666 | 7.0464
屋顶温度/℃ | 21.2278 | 24.0496 | 18.2817 | 12.5181
外窗温度/℃ | 13.0592 | 12.3743 | 9.4366 | 5.688
地面温度/℃ | 13.7494 | 13.2092 | 10.2609 | 6.9205
操作温度/℃ | 16.8143 | 15.9329 | 13.4875 | 9.6549
热源供热量（末端自身特征）/W | 1199.3273 | 1150.6106 | 1267.3781 | 1184.5393
热源供热量（末端对比归一）/W | 643.7952 | 718.5311 | 672.0895 | 660.6587
末端表面供热量（末端自身特征）/W | 1202.7297 | 1153.3814 | 1268.7777 | 1188.4591
末端表面供热量（末端对比归一）/W | 645.6216 | 720.2614 | 672.8318 | 662.8448
末端表面稳定时间/h | 0.7639 | 0.775 | 0.8639 | 0.7389
室内空气稳定时间/h | 4.325 | 4.1778 | 4.3806 | 4.0861
最后一小时温升/℃ | 0.439 | 0.3762 | 0.4787 | 0.4234
R1/K/W | 0.0031 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0043
R2/K/W | 0.0301 | 0.0323 | 0.0306 | 0.0274
C/J/K | 89518.0718 | 91224.8319 | 83577.7694 | 134709.8134
供热量：启动阶段热源累积/kWh | 3.2614 | 3.5276 | 3.3137 | 3.537
供热量：启动阶段末端向室内累积/kWh | 2.8109 | 2.9983 | 2.954 | 2.7301
蓄热量：启动阶段末端蓄热累积/kWh | 0.8393 | 0.8476 | 0.6782 | 1.4467
火积耗散：启动阶段热源-末端累积/kWh·K | 21.1579 | 22.207 | 23.2993 | 29.0431
火积耗散：启动阶段末端-室内累积/kWh·K | 104.7869 | 113.8202 | 117.927 | 92.2706
火积耗散：启动阶段室内-室外累积/kWh·K | 26.4574 | 33.4832 | 27.4402 | 23.0725
火积耗散：启动阶段总累积/kWh·K | 152.4022 | 169.5104 | 168.6665 | 144.3862
火积耗散：稳定阶段热源-末端平均/WK | 2427.6408 | 2615.7356 | 2877.4516 | 3356.2324
火积耗散：稳定阶段末端-室内平均/WK | 23449.186 | 26921.7785 | 26251.7853 | 21744.0154
火积耗散：稳定阶段室内-室外平均/WK | 7479.3068 | 9930.9378 | 8784.6191 | 8245.7082
火积耗散：稳定阶段总平均/WK | 33356.1336 | 39468.4519 | 37913.8559 | 33345.9561

## 空间特征
| 211220_R1_60_0.6m.xlsx | 211221_R1_60_1.2m.xlsx | 211218_R1_60_0.6m.xlsx | 220119_R1_50_0m.xlsx
zoneA初始温度/℃ | 6.8926 | 5.8131 | 3.8839 | -0.1982
zoneB初始温度/℃ | 7.7318 | 7.2535 | 4.4702 | 0.1749
zoneC初始温度/℃ | 6.9338 | 5.8285 | 3.8957 | -0.1837
zoneD初始温度/℃ | 6.7938 | 5.7111 | 3.8219 | -0.2263
zoneA稳定温度/℃ | 16.2606 | 14.6421 | 13.0069 | 10.634
zoneB稳定温度/℃ | 20.6942 | 20.9904 | 17.9992 | 13.2441
zoneC稳定温度/℃ | 15.6248 | 14.2586 | 12.3081 | 10.0706
zoneD稳定温度/℃ | 16.3407 | 14.4364 | 13.0794 | 10.8418
1.7-0.1m温差 | 7.2241 | 7.659 | 8.1405 | 4.6236
1.1-0.1m温差 | 5.2299 | 4.1496 | 5.8922 | 3.2255
HMC_zoneA0.5h(用温升算) | 0.3632 | 0.372 | 0.3331 | 0.4302
HMC_zoneB0.5h(用温升算) | 0.6368 | 0.628 | 0.6669 | 0.5698
HMC_zoneC0.5h(用温升算) | 0.1561 | 0.1754 | 0.1393 | 0.1957
HMC_zoneD0.5h(用温升算) | 0.1909 | 0.1848 | 0.175 | 0.2242
HMC_zoneA_63% | 0.386 | 0.3645 | 0.3654 | 0.4334
HMC_zoneB_63% | 0.6257 | 0.6362 | 0.6491 | 0.5704
HMC_zoneA启动阶段(用温升算) | 0.4079 | 0.3829 | 0.3895 | 0.4483
HMC_zoneB启动阶段(用温升算) | 0.5921 | 0.6171 | 0.6105 | 0.5517
HMC_zoneC启动阶段(用温升算) | 0.1867 | 0.1819 | 0.1768 | 0.21
HMC_zoneD启动阶段(用温升算) | 0.2088 | 0.1893 | 0.1986 | 0.2304
HMC_zoneA启动阶段(用室内外温差算) | 0.402 | 0.3925 | 0.3862 | 0.432
HMC_zoneB启动阶段(用室内外温差算) | 0.598 | 0.6075 | 0.6138 | 0.568
HMC_zoneA稳定阶段(用室内外温差算) | 0.4121 | 0.3951 | 0.408 | 0.4505
HMC_zoneB稳定阶段(用室内外温差算) | 0.5879 | 0.6049 | 0.592 | 0.5495
zoneA达到设定温度所需时长/h | 1.8472 | 1.0278 | 1.5694 | 1.0667
zoneB达到设定温度所需时长/h | 0.5444 | 0.2 | 0.4694 | 0.5722
整体达到设定温度所需时长/h | 0.8472 | 0.4167 | 0.7722 | 0.7444
zoneA达到63%温升所需时长/h | 425 | 357 | 471 | 333
zoneB达到63%温升所需时长/h | 300 | 280 | 321 | 279
整体达到63%温升所需时长/h | 346 | 304 | 369 | 301
TMC_zoneA_0.5h | 0.1471 | 0.232 | 0.1333 | 0.2212
TMC_zoneB_0.5h | 0.2968 | 0.4383 | 0.3139 | 0.3103
TMC_总_0.5h | 0.2193 | 0.328 | 0.2213 | 0.2651
TMC_zoneA_1h | 0.2519 | 0.3321 | 0.2366 | 0.3467
TMC_zoneB_1h | 0.47 | 0.6503 | 0.495 | 0.4751
TMC_总_1h | 0.3572 | 0.4802 | 0.3625 | 0.41
TMC_zoneA_2h | 0.3826 | 0.4523 | 0.3753 | 0.4886
TMC_zoneB_2h | 0.6612 | 0.8813 | 0.7095 | 0.6485
TMC_总_2h | 0.5171 | 0.6521 | 0.5381 | 0.5674
TMC_zoneA_3h | 0.4591 | 0.5237 | 0.4593 | 0.5689
TMC_zoneB_3h | 0.7626 | 1.0036 | 0.8248 | 0.7416
TMC_总_3h | 0.6056 | 0.7471 | 0.6374 | 0.654
TMC_zoneA_4h | 0.5138 | 0.5747 | 0.5196 | 0.6238
TMC_zoneB_4h | 0.831 | 1.0851 | 0.9018 | 0.8038
TMC_总_4h | 0.6669 | 0.8123 | 0.7058 | 0.7125
TMC_zoneA_5h | 0.5563 | 0.6137 | 0.5661 | 0.6648
TMC_zoneB_5h | 0.8819 | 1.1451 | 0.9586 | 0.8497
TMC_总_5h | 0.7135 | 0.8611 | 0.7574 | 0.7559
TMC_zoneA_6h | 0.5906 | 0.6455 | 0.6038 | 0.6975
TMC_zoneB_6h | 0.922 | 1.1921 | 1.0033 | 0.8859
TMC_总_6h | 0.7506 | 0.9 | 0.7984 | 0.7903
HMC63不确定度 | 0.0163 | 0.0159 | 0.0154 | 0.0165
HMC95不确定度 | 0.0198 | 0.0178 | 0.0186 | 0.0184
末端供热不确定度 | 70.6943 | 69.609 | 71.7454 | 69.595