## 时间特征
| 220213_R1_80_0.6m.xlsx | 220214_R1_80_0m.xlsx
供水温度/℃ | 74.7246 | 70.043
回水温度/℃ | 71.8333 | 67.3563
末端表面平均温度/℃ | 66.8992 | 62.1084
末端表面温度1/℃ | 68.5834 | 64.0168
末端表面温度2/℃ | 61.7014 | 57.5519
末端表面温度3/℃ | 68.3512 | 63.3456
末端表面温度4/℃ | 68.9608 | 63.5193
室内平均空气温度/℃ | 17.0544 | 16.5664
室外平均温度/℃ | -5.178 | -8.2082
非供暖表面平均温度/℃ | 15.8822 | 13.3735
东墙温度1/℃ | 20.2975 | 10.3937
东墙温度2/℃ | 18.8851 | 15.608
西墙温度1/℃ | 11.0924 | 11.4996
西墙温度2/℃ | 16.2319 | 13.9744
北墙温度/℃ | 15.6241 | 13.3644
南墙温度/℃ | 9.5674 | 11.2249
屋顶温度/℃ | 24.0643 | 19.6807
外窗温度/℃ | 10.4122 | 7.4498
地面温度/℃ | 11.2953 | 11.2425
操作温度/℃ | 16.4683 | 14.97
热源供热量（末端自身特征）/W | 1254.4097 | 1166.0742
热源供热量（末端对比归一）/W | 1111.6161 | 1238.7319
末端表面供热量（末端自身特征）/W | 1259.7129 | 1174.418
末端表面供热量（末端对比归一）/W | 1116.3157 | 1247.5956
末端表面稳定时间/h | 1.5083 | 1.2917
室内空气温度时间/h | 4.3694 | 3.9361
最后一小时温升/℃ | 0.80362 | 0.496
R1/K/W | 0.00621 | 0.0068
R2/K/W | 0.04026 | 0.04036
C/J/K | 73096.2299 | 72383.721
供热量：启动阶段热源累积/kWh | 5.8917 | 5.8211
供热量：启动阶段末端向室内累积/kWh | 4.7822 | 4.7714
蓄热量：启动阶段末端蓄热累积/kWh | 1.252 | 0.98816
火积耗散：启动阶段热源-末端累积/kWh·K | 62.3806 | 62.5932
火积耗散：启动阶段末端-室内累积/kWh·K | 243.3756 | 226.428
火积耗散：启动阶段室内-室外累积/kWh·K | 69.967 | 79.0838
火积耗散：启动阶段总累积/kWh·K | 375.7232 | 368.105
火积耗散：稳定阶段热源-末端平均/WK | 8739.7594 | 9973.7764
火积耗散：稳定阶段末端-室内平均/WK | 56764.216 | 59541.5872
火积耗散：稳定阶段室内-室外平均/WK | 23407.2616 | 27664.6407
火积耗散：稳定阶段总平均/WK | 88911.237 | 97180.0043

## 空间特征
| 220213_R1_80_0.6m.xlsx | 220214_R1_80_0m.xlsx
zoneA初始温度/℃ | -0.56934 | 0.0077
zoneB初始温度/℃ | 0.96337 | 1.8049
zoneA稳定温度/℃ | 14.8652 | 15.8315
zoneB稳定温度/℃ | 22.9015 | 20.156
1.7-0.1m温差 | 11.6909 | 6.9931
1.1-0.1m温差 | 8.5262 | 5.0475
HMC_zoneA0.5h(用温升算) | 0.37737 | 0.46179
HMC_zoneB0.5h(用温升算) | 0.62263 | 0.53821
HMC_zoneA启动阶段(用温升算) | 0.40034 | 0.46118
HMC_zoneB启动阶段(用温升算) | 0.59966 | 0.53882
HMC_zoneA启动阶段(用室内外温差算) | 0.41576 | 0.41455
HMC_zoneB启动阶段(用室内外温差算) | 0.58424 | 0.58545
HMC_zoneA稳定阶段(用室内外温差算) | 0.40325 | 0.44604
HMC_zoneB稳定阶段(用室内外温差算) | 0.59675 | 0.55396
zoneA达到设定温度所需时长/h
zoneB达到设定温度所需时长/h
整体达到设定温度所需时长/h
TMC_zoneA_0.5h | 7920 | 10080
TMC_zoneB_0.5h | 12600 | 12420
TMC_总_0.5h | 10260 | 11160
TMC_zoneA_1h | 51840 | 63000
TMC_zoneB_1h | 78840 | 77760
TMC_总_1h | 64800 | 69840
TMC_zoneA_2h | 334080 | 385920
TMC_zoneB_2h | 489600 | 478080
TMC_总_2h | 408960 | 429840
TMC_zoneA_3h | 965520 | 1081080
TMC_zoneB_3h | 1373760 | 1328400
TMC_总_3h | 1161000 | 1198800
TMC_zoneA_4h | 1998720 | 2196000
TMC_zoneB_4h | 2787840 | 2681280
TMC_总_4h | 2377440 | 2426400
TMC_zoneA_5h | 3468600 | 3762000
TMC_zoneB_5h | 4773600 | 4572000
TMC_总_5h | 4095000 | 4147200
TMC_zoneA_6h | 5397840 | 5799600
TMC_zoneB_6h | 7350480 | 7020000
TMC_总_6h | 6335280 | 6378480